PLAN de MESURE et de VERIFICATION

Formulaire ABC v.0.1 Avril 2011 basé sur IPMVP 2010 F

| ##### Modèle Option | ##### A | ##### B | ##### C |
| --- | --- | --- | --- |

| Date de création : |  |
| --- | --- |
| Date de modification : |  |
| Version : |  |
| Nom et numéro du validateur certifié (CMVP) |  |

Critères :

| Economie envisagée |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ratio Budget PMV / Economie envisagée |  |  |
| Période de Suivi |  |  |
| Précision et niveau de confiance |  |  |

| Identifiant NEGAWAT de l’action | OBJET de l’action |
| --- | --- |

PROPRIETAIRE :

BUREAU D’INGENIEURS :

ENTREPRISE de SERVICES ENERGETIQUES :

Le présent modèle fait explicitement référence au Protocole International de Mesure et de Vérification de la Performance énergétique EVO 10000–1 : 2010 (Fr) version française publié par EVO, Efficiency Valuation Organization, et accessible sous www.evo-world.org.

Il recense les éléments nécessaires à la constitution d’un Plan de Mesure et Vérification, selon

| L’OPTION A décrite sous 4.8.1 dans le document de l’IPMVP |  |
| --- | --- |
| L’OPTION B décrite sous 4.8.2 dans le document de l’IPMVP |  |
| L’OPTION C décrite sous 4.9 dans le document de l’IPMVP |  |

Cocher l’option retenue

OPTION A : Mesure des paramètres clés d’un système ou équipement considéré « isolé » du reste des installations. Les quantités d’énergie peuvent être dérivées d'un calcul utilisant une combinaison de mesures de quelques paramètres et estimations des paramètres secondaires. Des estimations ne devraient être employées que dans des cas pour lesquels l'incertitude combinée de toutes ces estimations n'affectera pas de manière significative les économies rapportées.

OPTION B : Mesure des paramètres d’un système ou équipement considéré « isolé » du reste des installations. Cette Option impose que tous les paramètres soient mesurés, ce qui exclut toute estimation. Elle exige la mesure des quantités d’énergie et celle de l’ensemble des paramètres nécessaires au calcul de la consommation d’énergie.

OPTION C : Utilisation des compteurs du fournisseur d’énergie, ou de sous-compteurs pour évaluer la performance énergétique d’un site ou d’un bâtiment dans sa globalité. Le périmètre de mesures englobe l’intégralité du site ou une majeure partie de celui-ci. L’option C est prévue pour les projets où les économies projetées sont grandes par rapport aux variations énergétiques aléatoires ou inexpliquées qui peuvent apparaître au niveau du site. Plus la période d’analyse des économies après l’installation des APE est longue, moins l’impact des variations inexpliquées de court terme est important. Les économies typiques devraient dépasser 10 % de la consommation d’énergie des données de la base de référence si la période de suivi est inférieure à deux années.

# But des Actions d’Amélioration de l’Efficacité Energétique

Décrire chacune des Actions de Performance Energétique, le résultat attendu, les procédures de mise en service qui seront employées pour vérifier le succès de sa mise en œuvre. Identifier tous les changements planifiés par rapport aux conditions de la situation de référence, qui seraient connus au moment de la rédaction du présent Plan de M&V.

Dans le cas des Options A et B, on considèrera un Plan par Action d’amélioration de la Performance énergétique. Dans le cas d’une Option C, il est possible de regrouper les actions dans un même plan, pour autant que celles-ci puissent faire l’objet d’une même période de suivi (leurs temps de retour sur investissement) sera donc considéré identique).

| Objet : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description : | Résultat attendu : |  | Procédure de mise en service : |  |
| Economie annuelle envisagée : | Energie et unités : | Appel de Puissance et unités : |  | Emissions annuelles de CO2 (en t) : |
| Energie : |  |  |  |  |

Changements identifiés prévisibles par rapport aux conditions de la situation de référence, au moment de la rédaction de ce Plan de M& V. La description des facteurs statiques sera donnée au titre du point 3, ci-après.

# Option de l’IPMVP sélectionnée et Périmètre de mesures

Justification du choix de l’OPTION RETENUE

Le choix de cette option se justifie par :

Périmètre de mesures

Établir le périmètre de mesure pour la détermination des économies. La limite peut être aussi étroite que le flux d’énergie au travers d’un tuyau ou d’un câble, ou aussi étendue que la consommation totale d’énergie d’un ou de plusieurs bâtiments. Décrire la nature de tout effet interactif au-delà du périmètre de mesure et leurs conséquences possibles (voir le chapitre 4.4).

# Situation de référence : Période, énergie et conditions

Documenter les conditions et les données de consommation d’énergie durant la période de référence du site à l’intérieur du périmètre de mesure.

- Identification de la période de référence ( IPMVP Chapitre 4.5.1)

Etendue; Date de début; Date de fin; Nbre de relevés; Données complètes (O/N). Traitement des données incomplètes : Annexes :

- Données d’appel de puissance et de consommation d’énergie de la situation de référence

Détails et/ou Référence du document joint :

Dans le cas ou de nombreuses mesures doivent être communiquées (par exemple dans le cas de mesures à 15 minutes) ces mesures seront jointes sous format électronique .csv selon la spécification éco21 donnée dans le Guide Sommaire du PMV.

Période; Date de relevé; Energie (kWh); Appel de Puissance (kW). Commentaires : Annexes : (Relevés)

- Données des variables explicatives indépendantes

Correspondant aux données de la consommation d’énergie. Par exemple : le taux de production, la température ambiante. L’occupation, si elle varie dans le temps

Une variable explicative indépendante est un paramètre qui change régulièrement et qui a un impact mesurable sur la consommation d’énergie d'un système ou d’un site. Par exemple, une variable explicative indépendante de la consommation d’énergie d’un bâtiment, la plus fréquente, est la température extérieure. De même, dans une usine, le nombre d'unités produites dans une période déterminée constitue, le plus souvent, une variable indépendante qui affecte la consommation d’énergie de manière significative (Voir chapitre 4.9.3).

Détails ou Référence du document joint :

Dans le cas ou de nombreuses mesures doivent être communiquées (par exemple dans le cas de mesures à 15 minutes) ces mesures seront jointes sous format électronique .csv selon la spécification éco21 donnée dans le Guide Sommaire du PMV. L’indication du grade de Qualité se fera selon cette même spécification.

Variables explicatives indépendantes (X1,…,Xn) : Nom de la variable; Description; Mode de mesure; Unité. X1 :. X2 :. X3 :. Relevés : Identifiant (X1,..Xn); Date de relevé; Valeur; Unité; Qualité.

- Facteurs statiques correspondant aux données de consommation d’énergie

- Type, densité et périodes d’occupation.

- Les conditions de fonctionnement pour chaque situation de référence et chaque saison, autres que les variables indépendantes. Par exemples,  dans un procédé industriel, les conditions de fonctionnement de la situation de référence peuvent inclure les types de produits et de matières premières traités et le nombre d’équipes de travail par jour. Dans un bâtiment, les conditions de fonctionnement durant la période de référence peuvent inclure le niveau d’éclairage, le niveau d’humidité de la  température ambiante et les niveaux de ventilation. Une évaluation du confort thermique ou de la qualité de l’environnement intérieur (QEI) peut également s'avérer utile, dans les cas où le nouveau système a une performance différente de l’ancien qui est inefficace (voir le volume II de l’IPMVP).

- Description de toutes les conditions de la situation de référence qui font défaut aux conditions requises. Par exemple, un espace sous-chauffé dont les Actions de Performance vont restaurer la température désirée. On détaillera tous les ajustements nécessaires aux données de la consommation d’énergie de la période de référence, afin que soient reflétées les améliorations attendues dans le cadre du programme de gestion de l’énergie.

- Taille, type, et isolement de tous les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment, comme les murs, les toits, les portes et les fenêtres.

- Inventaire d'équipement : données des plaques d'identification, emplacement et condition. Les photographies ou enregistrements vidéo sont des manières efficaces d'historiser l'état de l'équipement.

- Les pratiques en matière de fonctionnement de l'équipement (les programmes et les points de consigne, températures et pressions).

- Pannes ou problèmes importants concernant cet équipement pendant la période de référence.

- La documentation de la situation de référence exige généralement des audits bien documentés, des enquêtes sérieuses, des inspections approfondies ou des activités de mesure de court terme. L’ampleur de cette information dépend du périmètre de mesure choisi, ou de la portée souhaitée des économies.

- Lorsque les méthodes de M&V du site entier sont employées  (chapitre 4.9 ou 4.10), tous les équipements et les conditions du site doivent être documentés.

- Détails ou Référence du document joint :

Dans le cas ou de nombreuses grandeurs doivent être communiquées, elles seront jointes sous format électronique .csv selon la spécification éco21 donnée dans le Guide Sommaire du PMV. L’indication du grade de Qualité se fera selon cette même spécification.

Facteurs statiques ( K1,…,Kn) : Nom de la variable; Description; Mode de relevé; Unité. K1 :. K2 :. K3 :. Relevés : Identifiant (K1,..Kn); Date de relevé; Valeur; Unité; Qualité.

# Période de suivi

Identifier la période de suivi post modifications. Elle peut être aussi courte qu'une mesure instantanée pendant la mise en service de l’APE, ou aussi longue que la durée nécessaire au recouvrement du coût de l’investissement du Programme de l’APE (Voir IPMVP, Chapitre 4.5.2).

C’est essentiellement au destinataire des rapports de suivi des économies de déterminer la durée de la période de suivi. Celle-ci devrait couvrir, au moins, un cycle entier de fonctionnement normal de l'équipement ou du site, afin d’acquérir les garanties de gains d’efficacité, dans tous les modes normaux possibles d’exploitation.

Pour certains projets, le suivi des économies peut être cessé après une « période d’essai » prédéfinie, pouvant  s’étendre entre la durée nécessaire  d’un relevé ponctuel à une période d’une année ou deux.

La durée de toute période de suivi devrait être fixée par rapport à la durée de vie d’une MCE en tenant compte de la probabilité de dégradation des économies réalisées à l’origine.

Identification de la période de suivi :

| Etendue (nbre de périodes de reporting) | Date de début | Date de fin | Nbre de relevés (par période de reporting) |
| --- | --- | --- | --- |

Fréquence du Reporting d’économies :

| Période de Reporting | Date de soumission | Délai de vérification et d’acceptation du rapport |
| --- | --- | --- |

# Base pour les ajustements

Définir l’ensemble des conditions auxquelles toutes les mesures de consommation d’énergie seront ajustées. Elles peuvent être celles de la période de suivi ou d’un autre ensemble de conditions. Ce choix détermine, comme le signale le chapitre 4.6 de ce document, si les économies sont rapportées comme énergie évitée (chapitre 4.6.1) ou économies normalisées (chapitre 4.6.2).

| ENERGIE EVITEE |  |
| --- | --- |
| ECONOMIES NORMALISEES |  |

Cocher l’option retenue

Dans le cas ou des ajustements sont effectués selon des paramètres fixes « normalisés » lister ces derniers et donnez leurs valeurs de référence :

Détails ou Référence du document joint :

Dans le cas ou de nombreuses mesures doivent être communiquées (par exemple dans le cas de mesures à 15 minutes) ces mesures seront jointes sous format électronique .csv selon la spécification éco21 donnée dans le Guide Sommaire du PMV.

Références normales de grandeur des variables explicatives indépendantes (X1,…,Xn) : Nom de la variable; Description; Source; Unité. RnX1 :. RnX2 :. RnX3 :. Références : Identifiant (RnX1,.., RnXn); Date de valeur; Valeur; Unité; Commentaire. Annexes :

# Procédure d'analyse

Spécifier la procédure exacte d’analyse des données, les algorithmes et les hypothèses à employer pour chaque rapport de suivi des économies. Pour chaque modèle mathématique utilisé, il faut rapporter tous ses termes et la gamme de variables indépendantes pour laquelle il est valide.

## 6.1 Options A et B

Selon l’adéquation de la combinaison de modèles avant et après APE, au cas d’espèce, on pourra, au choix, utiliser l’une des équations « standardisées » indiquées dans le Guide Sommaire du PMV, ou bâtir de toutes pièces l’équation spécifique adaptée au projet.

### 6.1.1 Approche standardisée

Indiquer le modèle le plus proche de l’installation ou du système isolé considéré avant et après transformation :

| MODELE SYSTEME ISOLE | Avant APE | Après APE |
| --- | --- | --- |
| Puissance constante, utilisation constante |  |  |
| Puissance constante, utilisation variable |  |  |
| Puissance variable, utilisation constante |  |  |
| Puissance variable, utilisation variable |  |  |

Cocher l’option retenue

On considérera constantes une puissance (énergie utilisée par le système au cours d’une unité de temps) et une utilisation (durée de production/ d’effet/ d’utilisation pour une puissance) lorsque leurs variations ne dépasseront pas 5% de leur grandeur considérée comme constante (ASHRAE 14-2002 6.2.3.1.1).

Equation standardisée applicable :

### 6.1.2 Approche spécifique

Lorsque l’approche standardisée n’est pas applicable, définir l’équation caractéristique spécifique au projet

Equation spécifique applicable :

### 6.1.3 Justification des estimations dans le cas de  l’Option A

- Présenter les valeurs à employer pour toutes les valeurs estimées. Expliquer la source de ces valeurs estimées. Montrer l’importance globale de ces hypothèses en fonction du total des économies prévues en présentant la gamme d’économies possibles liées aux valeurs probables des paramètres estimés.

### 6.1.4 Inspections périodiques dans le cas des options d’isolement (A & B)

- Décider des inspections périodiques à effectuer pendant la période de suivi afin de vérifier que l'équipement est toujours en place et qu'il opère selon les valeurs estimées établies.

### 6.1.5 Evaluation du montant des effets interactifs dans le cas des options d’isolement (A & B)

| ## Valeur algébrique effets interactifs en kWh/an | ## Nature effets interactifs et systèmes concernés | ## Précision détermination % Valeur % Niveau de confiance |  | ## ID Justificatif annexé |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 6.2 Option C

Dans cette section on considérera 3 gammes possibles de grandeur d’une variable « pilote » pour lesquelles des équations caractéristiques différentes peuvent être définies (ainsi il sera possible de caractériser trois périodes ou gammes de valeurs de température correspondant aux saisons et intersaisons, ou trois types d’occupation. La formulation simplifiée qui est donnée ici correspond aux cas les plus courants avec un maximum de trois variables explicatives, dont la variable « pilote ». Il est possible de renseigner des cas particuliers, par analogie avec la description qui est donnée ci-après, dans la section Cas particuliers en « texte libre »

### 6.2.1 Equation d’ajustement (forme courante simplifiée) gamme de variables 1 :

Référence d’application de la gamme 1 : (périodes, grandeurs de variables etc.)

| Validité gamme 1 selon plage de : | Valeur inférieure : | Valeur supérieure : |
| --- | --- | --- |

E=a1X1n+a2X2m+a3X3p+b

| coefficient | exposant | Variable |
| --- | --- | --- |
| a1 : | n : | X1 : |
| a2 : | m : | X2 : |
| a3 : | p : | X3 : |
| b : |  |  |

### 6.2.2 Equation d’ajustement (forme courante simplifiée) gamme de variables 2 :

Référence d’application de la gamme 2 : (périodes, grandeurs de variables etc.)

| Validité gamme 2 selon plage de : | Valeur inférieure : | Valeur supérieure : |
| --- | --- | --- |

E=a1X1n+a2X2m+a3X3p+b

| coefficient | exposant | Variable |
| --- | --- | --- |
| a1 : | n : | X1 : |
| a2 : | m : | X2 : |
| a3 : | p : | X3 : |
| b : |  |  |

### 6.2.3 Equation d’ajustement (forme courante simplifiée) gamme de variables 3 :

Référence d’application de la gamme 3 : (périodes, grandeurs de variables etc.)

| Validité gamme 3 selon plage de : | Valeur inférieure : | Valeur supérieure : |
| --- | --- | --- |

E=a1X1n+a2X2m+a3X3p+b

| coefficient | exposant | Variable |
| --- | --- | --- |
| a1 : | n : | X1 : |
| a2 : | m : | X2 : |
| a3 : | p : | X3 : |
| b : |  |  |

### 6.2.4 Cas particuliers d’équation Option C

Indiquer le détail de l’équation ou une référence à un document joint :

# Prix de l’énergie

Indiquer les prix de l'énergie pris en compte pour évaluer les économies et, le cas échéant, montrer comment les économies seront ajustées aux futures modifications de prix (voir chapitre 8.1). La valorisation financière des économies est déterminée en appliquant le barème de coût approprié dans l'équation suivante :

Economies valorisées financièrement = Cb – Cr

où             Cb = coût de l’énergie en période de référence  +  ajustements

Cr = coût de l’énergie en période de suivi  +  ajustements

La valorisation financière des économies doit être déterminée par l’application du même tarif  dans le calcul de Cb et Cr.

Quand les conditions de la période de suivi sont employées comme base pour rapporter les économies d’énergie (c’est-à-dire la consommation évitée de l’énergie chapitre 4.6.1), le tarif applicable durant la période de suivi est normalement employé pour calculer « le coût évité ».

Détails ou Référence du document joint :

- Coût marginal applicable par kW/h ( Options A et B) : - Indication du tarif applicable (référence complète), Options A,B ou C :

# Caractéristiques des compteurs

Lister les points de mesure et la(les) période(s), si la mesure n’est pas continue. Pour les compteurs autres que ceux mis à disposition par les fournisseurs d’énergie, énumérer : les caractéristiques de la mesure, le relevé des compteurs et le protocole de présence lors de la mesure, la procédure de mise en service des compteurs, les procédés de calibration périodique et la méthode de traitement des données perdues (voir le chapitre 8.11.1).

| ID Point de mesure | Périodicité de collecte (indiquer l’unité de temps) | Instrument (Référence, marque) | Précision (et niveau de confiance) | Protocole de relevé (Personnes présentes) | Date de mise en service | Document de mise en service et / ou calibration instrument | Traitement des données erronées ou manquantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Responsabilités dans le suivi des données

Assigner, nominativement, les responsabilités du suivi et de l’enregistrement des données énergétiques, des variables indépendantes et des facteurs statiques à l’intérieur du périmètre de mesure,pendant la période de suivi.

| Responsable | Enregistrement données Energie |  | Variables indépendantes (3c) |  | Facteurs statiques (3d) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Collecte | Validation | Collecte | Validation | Collecte | Validation |
| Propriétaire : |  |  |  |  |  |  |
| Bureau Ingénieurs : |  |  |  |  |  |  |
| Entreprise : |  |  |  |  |  |  |

# Précision attendue

Évaluer la précision attendue liée à la mesure, lors de la saisie, des relevés et de l'analyse des données. Cette évaluation devrait inclure des mesures qualitatives et toutes les mesures quantitatives possibles, du niveau des incertitudes de mesure et des ajustements à employer dans le rapport de suivi des économies (IPMVP, Chapitre 8.3).

Expression contractuelle des résultats :

| Précision relative des économies % | Niveau de confiance % |
| --- | --- |

Economies > 2 * Erreur Type

# Budget

Définir le budget et les ressources requises pour déterminer les coûts initiaux établis ainsi que les coûts continus de la période de suivi.

|  | Instrumentation | Relevés & Analyses | Reporting |
| --- | --- | --- | --- |
| Période de référence |  |  |  |
| Période de suivi |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |

Ratio Budget PMV / Economie envisagée

# Format du rapport

Expliquer comment les résultats seront documentés et rapportés (IPMVP, chapitre 6). Un modèle de chaque rapport devra être joint.

Détails de la documentation et Référence des documents joints :

Rapport ID; Périodicité; Public Cible; Informatif/ Contractuel.

# Garantie de qualité

Indiquer les procédures d’assurance qualité qui serviront aux rapports de suivi des économies et toute activité intérimaire dans la  préparation des rapports.

.

Détails ou Référence du document joint :