## Page de garde
Validation de l’économie par calcul d’ingénierie
Formulaire DEE.v8 10 octobre 2015
| Date de création de la DEE : |  | 2014-12-10
| Date de modification de la DEE : |  | 2015-01-30
| Version : |  | v2
| Date de début des travaux : |  | 2015-03-01
| Date de la fin des travaux : |  | 2015-03-31
RESUME
Economie d'énergie électrique |  |  | 29016 |  | kWh/an
Economie d'énergie thermique |  |  | 0 |  | kWh/an
Economie de CO2 (thermique) |  |  | 0 |  | tCO2/an
Précision estimée |  |  | +/- | 5 | %
Economie comptabilisée dans un PMV ? |  |  | OUI
Si oui à la question ci-dessus, identifiant de l'action correspondante |  |  | APE-TECH- | 555
Economie estimée lors de la création de l’action : |  |  | 33000 |  | kWh/an
OBJET de l’action (description simplifiée) : |  | Rénovation de l'éclairage des ateliers de production.
IDENTIFIANT NEGAWATT DE L'ACTION (cas échéant) |  | APE-TECH- | 1022
IDENTIFIANT OCEN DE L'ACTION (laisser vide) |  | APE-
CONTACTS
Client |  | Société Dumoulin SA Genève
Interlocuteur client |  | Monsieur Alain M!uller - 079 346 98 46
DEE Rédigée par |  | Gérard Dupont - 78 764 09 23
Société du rédacteur de la DEE |  | Bureau Technique du Léman SA

## Page 2 sur 4
Description des actions de performance énergétique
Description de l'APE :
Objet de l’action (description simplifiée): |  | Rénovation de l'éclairage des ateliers de production.
Description détaillée : |  | Remplacement des tubes fluorescents des ateliers de production, par des LEDs, moins énergivores, optimisation du nombre installé. L'enlèvement de 250 tubes fluorescents de 58 watts sera remplacé par 220 LEDs de 22 watts.
Procédure de mise en service : |  | Vérification de la conformité à la spécification technique donnée par le fournisseur. Un contrôle de puissance instantanée sera effectué sur plusieurs pièces, avant la mise en place de l'APE, ainsi qu'après la mise en place de l'APE.
Effets de l'APE :
Changements identifiés prévisibles par rapport aux conditions de la situation de référence, au moment de la rédaction de ce document. |  | Actuellement, il y a 2 tableaux électriques et 1 départ par tableau. Le client envisage d'obtenir 4 départs électriques par tableau, afin d'avoir une meilleure souplesse d'utilisation par la suite. En effet, il est prévu une réorganisation de l'aménagement des ateliers d'ici 3 ans.
Périmètre de l'action pour la détermination des économies. |  | Tous les ateliers du rez de chaussée du bâtiment 33, dont la l'alimentation électrique provient des 2 tableaux RE.33 et RW.34.
Nature de tout effet interactif |  | Compte tenu du système de chauffage et ventilation actuel, les apports internes causés par la réduction des sources thermiques (points lumineux), n'est pas significative.
Situation de référence
Conditions d’opérations durant la période de référence du site à l’intérieur du périmètre de mesure. |  | Durant une période considérée de 1 an, représentative de la consommation annuelle du périmètre traité, on évalue une consommation par calcul.

## Page 3 sur 4
Calcul d’ingénierie
Situation de référence AVANT APE
Détail de la consommation avant APE |  | 250 tubes fluorescents de 58 watts pendant une durée de 10 heures/jour et 260 j/an. Nous avons constaté que les luminaires sont enclenchés et déclenchés par 2 horloges hebdomadaires (1 par tableau), que les heures et jours de fonctionnement sont conformes au taux d'utilisation des locaux. Les horloges hebdomadaires actuelles ne sont pas équipées de réserve de marche, ce qui pose certains problèmes lors du changement d'heure annuel, ainsi que dans le cas de panne d'électricité.
Consommation AVANT APE (peut provenir de la feuille de calcul p.5) |  |  | 41600 | kWh/an
Situation APRES APE
Détail de la consommation après APE |  | 220 LEDs de 22 watts pendant une durée de 10 heures/jour et 260 j/an. Le temps de fonctionnement restera inchangé après travaux ; toutefois, des nouvelles horloges avec réserve de marche seront installées.
Type d'économie d'énergie |  |  | Electrique
Consommation APRES APE (peut provenir de la feuille de calcul p.5) |  |  | 12584 | kWh/an
Economie anuelle calculée |  |  | 29016 | kWh/an
Economie d'énergie thermique (si concerné)
Type d'énergie thermique
Emission de CO2 par an |  |  |  | tCO2/an
Commentaires
Renseignements complémentaires sur le calcul d’ingénierie |  | Différence avant APE et après APE en tenant compte de la diminution du nombre de luminaires et de la diminution de la puissance unitaire.
Note on D13: Economie anuelle = Consommation avant APE - Consommation après APE calculé automatiquement

## Page 4 sur 4 feuille de calcul
Cette feuille permet de calculer les économies d'énergie correspondantes à l'APE. La consommation annuelle avant APE sera reportée dans la cellule DEF.6 de la page 3 et la consommation annuelle après APE dans la cellule DEF.11 de la page 3
Situation de référence avant APE
| nombre de luminaires | 250 | pièces
| puissance unitaire | 58 | watts
| puissance unitaire complémentaire ballast | 6 | watts
| puissance unitaire totale | 64 | watts
| nombre d'heures de fonctionnement journalier | 10 | heures
| nombre de jours de fonctionnement annuel | 260 | jours
| consommation annuelle = 250 x 40 x 10 x 260 | 41600000 | Wh
| consommation annuelle = (250 x 40 x 10 x 260) / 1'000 | 41600 | kWh
Situation de référence après APE
| nombre de luminaires | 220 | pièces
| puissance unitaire | 22 | watts
| puissance unitaire complémentaire ballast | 0 | watts
| puissance unitaire totale | 22 | watts
| nombre d'heures de fonctionnement journalier | 10 | heures
| nombre de jours de fonctionnement annuel | 260 | jours
| consommation annuelle = 250 x 40 x 10 x 260 | 12584000 | Wh
| consommation annuelle = (250 x 40 x 10 x 260) / 1'000 | 12584 | kWh
Economie annuelle calculée
| économie = conso avant APE - conso après APE | 29016 | kW